Методические рекомендации для руководителей организаций по проведению смотров - конкурсов за лучшее содержание, использование защитных сооружений и их готовность к приему укрываемых

I. Смотр - конкурс проводится с целью:

1. Улучшения содержания и эксплуатации защитных сооружений, поддержания их в постоянной готовности к приему укрываемых.

2. Повышения эффективности использования защитных сооружений в интересах производства и обслуживания населения.

3. Распространения опыта содержания, эксплуатации и использования лучших защитных сооружений.

II. Основы организации смотра - конкурса.

Смотры - конкурсы в городах и районах проводятся ежегодно.

Результаты смотров - конкурсов  учитываются при подведении итогов учебного года.

Общее руководство смотрами - конкурсами, контроль за их проведением осуществляется комиссиями, состав которых определяется решениями соответствующих начальников гражданской обороны.

В комиссии по проведению смотров - конкурсов на лучшее содержание защитных сооружений в городе (районе) включаются: представители соответствующих администраций и организаций .

Комиссии возглавляет один из заместителей главы администрации.

В состав объектовых комиссий на предприятиях, в организациях и учреждений включаются представители управлений (отделов) по делам ГОЧС  , представители общественных организаций объектов экономики. Объектовые комиссии возглавляют начальники гражданской обороны объектов или их заместители.

Смотры - конкурсы проводятся в три этапа.

На первом (подготовительном) этапе объектовыми комиссиями проверяется состояние всех имеющихся убежищ. Все убежища готовятся к смотру - конкурсу.

На втором этапе комиссии проверяют состояние всего наличного фонда убежищ в муниципальном образовании. При этом определяются убежища для представления на городской конкурс (занявшие 1,2, и 3 места по лучшей сумме баллов).

На третьем этапе городскими комиссиями подводятся итоги конкурсов и отмечаются лучшие защитные сооружения

Результаты конкурсов отражаются в протоколах, которые утверждаются соответствующими начальниками гражданской обороны.

Предприятия, организации и учреждения, защитные сооружения которых по сумме баллов заняли 1,2,3 места, могут быть поощрены по решению соответствующих начальников гражданской обороны.

III. Порядок оценки состояния защитных сооружений.

Наилучшее состояние и использование защитного сооружения оценивается в 3000 баллов.

При наличии недостатков из максимального количества баллов (3000) вычитывается общая сумма баллов, снижающих оценку защитного сооружения согласно таблице оценок.

Лучшими на смотре - конкурсе считаются защитные сооружения, имеющие наибольшее количество баллов.

Таблица оценок

состояния защитных сооружений при проведении  смотра - конкурса

| Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений | Количество баллов, снижающие оценку состояния ЗС ГО. |
| --- | --- |
| 1. При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств. |  |
| Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (В этом случае остальные показатели не оцениваются. Убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей) | 3000 |
| В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проемы, не предусмотренные проектом. | 500 |
| Не исправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнителей резины. | 10 (за каждую дверь, ставень) |
| Не исправны противовзрывные устройства (МЗС, УЗС, КИД), установлены не герметично, сопряженные детали не смазаны, не покрашены. | 10 (за каждое устройство) |
| Гермоклапаны не исправны, закрываются с применением инструмента. | 20 (за каждый ГК) |
| Отсутствует маркировка на дверях, воротах, ставнях и другом оборудовании. | 5 (за каждое наименование) |
| Помещения убежища влажные, имеют протечки. | 30 |
| Планово-предупредительный ремонт сооружения не проводится. | 50 |
| Примечание: При наличии сборно-разборных нар могут быть начислены баллы в количестве 500. |  |
| 2. При оценке состояния инженерно-технического оборудования. |  |
| Срок эксплуатации фильтров поглотителей истек (свыше 20 лет). | 60 (за каждый комплект) |
| Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации. | 30 |
| Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету. | 15 |
| Емкости запаса воды имеют нарушение теплоизоляции. | 10 |
| Неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура. | 20 (за каждый прибор) |
| Дизельная электрическая станция не запускается (находится в нерабочем состоянии). | 200 |
| Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка). | 20 (за каждое наименование) |
| В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр, и др.). | 10 (за каждый прибор) |
| В сооружении отсутствует телефонная связь с пунктом управления предприятия. | 50 |
| 3. При оценке технической и эксплуатационной документации. |  |
| В защитном сооружении отсутствуют: |  |
| - план перевода помещений защитного сооружения на режим убежища.; | 50 |
| - паспорт защитного сооружения; | 20 |
| - журнал проверки состояния защитного сооружения; | 10 |
| - правила содержания и опись оборудования и имущества защитного сооружения.; | 10 |
| - правила поведения укрываемых; | 10 |
| - план внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств;. | 10 (по каждой из сетей) |
| - план защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации; | 10 |
| - журнал проверки состояния защитного сооружения; | 10 |
| - список сигналов оповещения гражданской обороны; |  |
| - инструкция по противопожарной безопасности; | 10 |
| - инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования; | 10 (по каждой из систем) |
| 4. При оценке готовности личного состава формирований обслуживания защитных сооружений. |  |
| Формирование по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований инструкции по эксплуатации ЗС ГО в военное время. | 100 |
| Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых. | 150 |
| 5. При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми. |  |
| Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены. Пути движения укрываемых не обозначены. | 100 |
| Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей. | 300 |
| 6. При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд города (объекта) и обслуживания населения. |  |
| Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназначением в хозяйственных целях. | 500 |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений, помещения заняты под складирование материалов свыше 40% площади предназначенной для укрытия населения и др.) | 100 |

IV. Порядок и содержание проверки защитных сооружений

в ходе смотров - конкурсов.

При проверке состояния убежищ следует руководствоваться требованиями «Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», введенной в действие   приказом МЧС России №583 от12.12.2002 г. и СНиП II-11-77* “Защитные сооружения гражданской обороны”.

При эксплуатации защитных сооружений в мирное время должны выполняться все требования по техническому состоянию и обеспечению пригодности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения и созданию необходимых условий для пребывания людей в убежищах в военное время.

Проверка состояния ограждающих конструкций и

защитных устройств.

Проверка состояния ограждающих конструкций осуществляется внешним осмотром поверхностей стен, потолков и полов  во всех помещениях защитных сооружений.

Ремонт помещений защитных сооружений производится в соответствии с действующими положениями о проведении планово-предупредительных ремонтов зданий и сооружений, в зависимости от их назначения в мирное время.

При этом особое внимание следует обращать на наличие и характер трещин, наличие водяных подтеков, участков вздутия покраски.

Осмотру подлежат также конструкции выходов и оголовков на воздухозаборах.

У отдельно стоящих и возвышающихся убежищ проверяется состояние обвалования (дернового покрова, стока поверхностных вод).

Устройство проемов в ограждающих конструкциях, не предусмотренные проектом, являются грубым нарушением защитных свойств сооружения.

Проверка защитно-герметических и герметических ворот, дверей и ставней осуществляется внешним осмотром и практическим испытанием в действии.

Защитно-герметические и герметические ворота и двери должны находится в открытом состоянии, на подставках и прикрываться легкими декоративными экранами.

Защитно-герметические двери и ставни в проемах, которыми не пользуются в мирное время, должны находится в закрытом состоянии без прижатия полотна затворами.

Профильная резина, обеспечивающая герметичность защитных устройств, должна быть эластичной, без трещин. Окраска резины при покраске полотна двери категорически запрещается.

Состояние полотен защитных устройств и их навесов проверяется закрытием на все затворы. При этом затворы должны прижимать полотно примерно с одинаковым усилием.

На всех дверях и ставнях убежищ указывается порядковый номер, положение штурвала “открыто”, “закрыто” белой краской с наружной и внутренней стороны: “Дверь № 1”,  “Ставень № 2”.

Окончательная оценка состояния защитных устройств дается при общей проверке сооружения на герметичность.

Проверка системы вентиляции и герметичности сооружения.

Система вентиляции проверяется путем общего осмотра всех агрегатов и устройств (вентиляторов, фильтров-поглотителей, противопыльных фильтров, герметических клапанов, противовзрывных устройств, клапанов избыточного давления, регенеративных установок, приточных, вытяжных и разводящих воздуховодов, а также приборов управления и контроля работы систем и др.).

Проверка вентиляторов производится пробным запуском от рубильника, электромагнитного пускателя, а для электроручных вентиляторов также и ручным приводом. В системах, оборудованных расходомерами, одновременно проверяется их исправность.

Проверка фильтров-поглотителей и регенеративных патронов осуществляется внешним осмотром. При этом не допускается повреждение корпусов (вмятин, ржавчины и т.п.), а также изменение заводской окраски и маркировочных надписей.

Проверяется также правильность установки фильтров-поглотителей в колонке. Фильтры должны располагаться согласно их сопротивлениям по воздуху, обозначенным на их корпусе. При этом фильтры с большим сопротивлением располагаются сверху колонки, а с меньшим сопротивлением - внизу.

Эксплуатация системы воздухоснабжения в мирное время допускается только по режиму чистой вентиляции. Герметический сдвоенный клапан должен быть закрыт и опечатан в положении, исключающем работу ФВА по режиму фильтровентиляции.

Все герметические клапаны, вентиляторы, пускатели к ним должны быть соответствующим образом промаркированы (пронумерованы и нанесены указатели положения “открыто”, “закрыто”), а на воздуховодах обозначено направление движения воздуха.

Герметичность убежища проверяется по величине подпора воздуха в следующей последовательности:

- закрываются все входные двери, ставни, люки, стопорятся КИДы, закрываются гермоклапаны и заглушки на воздуховодах вытяжных систем;

- включается в работу приточная система по режиму чистой вентиляции и по производительности вентиляторов определяется количество воздуха, подаваемого в убежище;

- замеряется подпор, сравнивается со значением в графике оценки для данной кратности воздухообмена;

- определяются места утечек (при необходимости) по пламени свечи, с помощью мыльной пленки.

- Местами возможной утечки воздуха могут быть: притворы герметических устройств (двери, люки, клапаны и пр.), примыкание коробок дверей и ставней к ограждающим конструкциям, уплотнители клиновых затворов, места прохода через ограждающие конструкции различных вводов и установки других закладных деталей, стыки между сборными элементами, не обсыпанные грунтом.

- Все выявленные неплотности устраняются, после чего проводится повторная проверка убежища на герметичность.

- Соответствие объема воздуха, подаваемого системами вентиляции, проектному определяется по величине эксплуатационного подпора воздуха, которая проверяется в первую очередь при режиме фильтровентиляции, а затем и чистой вентиляции. Величина подпора при этом замеряется жидкостным или мембранным тягонапоромерами или другими заменяющими их приборами при работающей системе вытяжной вентиляции. Эксплуатационный подпор должен быть не менее указанного в проекте.

- Удаление воздуха при проверке величины эксплуатационного подпора осуществляется через санузлы, ДЭС или непосредственно из помещений для укрываемых.

- Для обеспечения эксплуатационного подпора воздуха в убежище, равного 5 кгс/м2 (5 мм.вод.ст.) в режиме фильтровентиляции количество удаляемого воздуха должно быть меньше притока на величину, равную 60% объема помещения убежища. В режиме чистой вентиляции количество удаляемого воздуха вытяжными системами должно составлять 90% объема приточного воздуха.

- Герметичность колонок фильтров-поглотителей, фланцевых и сварных соединений воздуховодов, в которых может находится загрязненный воздух (от места забора наружного воздуха до гермоклапанов) проверяется с помощью мыльного раствора.

- Для этого необходимо:

- закрыть все герметические двери и ставни на входах и в фильтровентиляционных камерах;

- закрыть гермоклапаны на воздухоподающих системах, кроме гермоклапана перед фильтрами-поглотителями;

- обмазать все фланцевые, сварные и другие соединения мыльным раствором;

- включить вытяжной вентилятор, отсасывющий воздух из помещения для укрываемых (из санузлов). Появившиеся мыльные пузыри указывают места прососа воздуха.

Места негерметичности соединений воздуховодов определяются также по отклонению пламени свечи при работающих приточных вентиляторах (за исключением убежищ  в горных выработках).

Исправность клапанов избыточного давления в застопоренном состоянии проверяется путем просвечивания со стороны тамбура в неосвещенное помещение убежища. Клапан считается герметичным, если на неосвещенной стороне по периметру прилегания тарелок к седлу свет не виден.

Проверка систем водоснабжения, канализации

и энергетических устройств.

Проверка системы водоснабжения и канализации осуществляется путем опробования вентилей, задвижек и водоразборных кранов. При этом особое внимание обращается на наличие протока воды в напорных емкостях аварийного запаса. Аварийные безнапорные емкости для питьевой воды должны содержаться в чистоте и заполняться водой при переводе на режим убежища.

Емкости запаса питьевой воды должны быть оборудованы водоуказателями, водоразборными кранами, иметь люки для возможности  очистки и окраски внутренних поверхностей. Вся запорная арматура системы должна быть исправна. Выявленные недостатки устраняются в ходе смотра - конкурса.

Водоразборные скважины периодически, не реже одного раза в месяц, включаются для откачки воды (на 30-40 минут).

Аварийные резервуары для сбора фекалий должны быть закрыты, пользоваться ими в мирное время запрещается. Задвижки на выпуске из резервуаров должны быть также закрыты.

Санузлы, не используемые в мирное время содержатся закрытыми.

Допускается использование помещений санузлов под кладовые, склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное оборудование (унитазы и смывные бачки) консервируются без его демонтажа.

Запорная арматура, унитазы, писсуары, смывные бачки, поливочные краны и умывальники должны находиться в исправном состоянии.

Дизельные электрические станции, не используемые в мирное время должны быть на консервации.

При расположении емкости с горючим в машинном зале должен быть предусмотрен металлический поддон или железобетонное корыто с выступающими по высоте бортами, рассчитанные на полную вместимость горючего.

При проверке необходимо обратить внимание на наличие в помещении ДЭС необходимой документации (по расконсервации, эксплуатации ДЭС, по технике безопасности, по противопожарным мероприятиям), а также средства по технике безопасности и первичным средствам пожаротушения (углекислотные огнетушители, асбестовые покрывала, песок и т.д.).

При проверке состояния инженерных сетей обращается внимание на их окраску.

В белый цвет окрашиваются воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции.

В красный - трубы режима регенерации (до теплоемкого фильтра) и системы пожаротушения.

Воздухозаборные трубы режима фильтровентиляции окрашиваются в желтый цвет, в черный - трубы электропроводки и канализационные труб; в зеленый - водопроводные трубы; в коричневый - трубы системы отопления.

На воздухозаборных трубах и на трубах водопровода и отопления в местах их ввода стрелками указывается направление движения воздуха или воды.

В убежище должны быть установлены места подключения телефонных аппаратов и репродукторов.

В каждом защитном сооружении должна быть следующая основная документация:

- Паспорт защитного сооружения.

- Выписка из Инструкции о порядке учета и содержания защитного сооружения ГО.

- Журнал проверки состояния защитного сооружения.

- Список сигналов оповещения гражданской обороны.

- План перевода помещений защитного сооружения на режим убежища.

- План защитного сооружения  с указанием всех помещений  и находящимся в них оборудованием и путей эвакуации.

- Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств.

- Список личного состава  звена (группы) по обслуживанию защитного сооружения.

- Эксплуатационная схема системы вентиляции защитного сооружения.

- Эксплуатационная схема водоснабжения  и канализации защитного сооружения.

- Эксплуатационная схема электроснабжения  защитного сооружения.

- Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования.

- Инструкции по эксплуатации средств индивидуальной защиты.

- Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования. Правила пользования приборами.

- Инструкция по обслуживанию и журнал учета работы ДЭС.

- Инструкция по противопожарной безопасности.

- Журнал регистрации показателей микроклимата  и газового состава воздуха в защитном сооружении.

- Журнал учета обращения укрываемых за медицинской помощью.

- Журнал учета работы ДЭС.

- Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования.

- Схема эвакуации укрываемых из очага поражения.

- Список телефонов.

В ходе смотра - конкурса проверяется знание личным составом формирований обслуживания защитных сооружений  правил содержания убежищ и укрытий, умение пользоваться фильтровентиляционным и другим оборудованием и приборами, знание расположения аварийных выходов, сетей водопровода, канализации, отопления, электроснабжения и места размещения отключающих устройств, а также умение пользоваться измерительными приборами, порядок несения дежурства на постах, умение пользоваться приборами химической разведки и дозиметрическими приборами.

Во всех эксплуатируемых защитных сооружениях должно быть назначено ответственное лицо, в обязанность которого входит осуществление систематического контроля за правильным содержанием помещений убежища, сохранностью защитных свойств, устройств и инженерно-технического оборудования и готовностью сооружения к приему укрываемых.

На готовность защитных сооружений к заполнению укрываемыми, помимо технического состояния помещений и оборудования, влияет состояние входов и порядок хранения ключей. На каждое защитное сооружение должно быть не менее двух комплектов ключей. Один комплект хранится у коменданта защитного сооружения, другой в местах, обеспечивающих круглосуточный доступ к ним.

На предприятиях второй комплект ключей должен храниться у ответственных дежурных, начальников цехов, смен, на проходных с круглосуточным дежурством и т.д., в жилом секторе - в конторах домоуправлений (ЖЭУ) и у арендаторов защитных сооружений.